Załącznik nr 1 

do formularza cenowego


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UWAGA! We wszystkich cenach jednostkowych należy uwzględnić transport materiałów, dojazd sprzętu do miejsca wykonywania prac i powrót oraz utylizację źródeł światła
Wykaz czynności do formularza cenowego. 

Ad pkt 1

Przegląd punktu świetlnego obejmuje :

· oględziny słupa, wnęki i wysięgnika pod względem korozji, ewentualnej wymiany słupa lub wysięgnika,
· oględziny stanu tabliczki bezpiecznikowej

· oględziny końcówek kabli w słupie

· oględziny oprawy , klosza , uszczelki 

· oględziny oprawy (sodowa, rtęciowa) pod kątem widoczności światła (dot. zasłonięcia oprawy przez gałęzie drzew)

· oględziny stanu opisu i oznaczeń

· sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).
Ad pkt 2 

Przegląd sieci napowietrznej oświetlenia drogowego obejmuje::

· sprawdzenie stanu opraw (sodowa, rtęciowa) , słupa , wysięgnika

· sprawdzenie ciągłości przewodów

· sprawdzenie jakości izolacji ( przewody izolowane)

· sprawdzenie zamocowania przewodów na słupach

· sprawdzenie zabezpieczeń  słupowych

· sprawdzenie odległości przewodów od gałęzi i gałęzi od oprawy

· sprawdzenie napisów, oznaczeń, numeracji słupów

· sporządzeni pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

Ad pkt  3 

Przegląd szafek obejmuje :

· ocena stanu technicznego obudowy ze względu na korozję 

· ocena stanu fundamentu i dostępności do szafki

· ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki

· ocena stanu napisów i oznaczeń

· ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli

· sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru). 

Ad. pkt 4 

Przegląd tablicy w stacji obejmuje:

· ocena stanu technicznego tablicy 

· ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki

· ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli

· sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

Ad. pkt.5

Wymiana przepalonych źródeł światła obejmuje:
      -    wymianę źródła światła,

      -    czyszczenie odbłyśnika i klosza wraz z korpusem oprawy

      -    ewentualną wymianę uszczelki 

· sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

Ad. pkt 6

Czyszczenie  odbłyśników i mycie kloszy obejmuje:

· zdjęcie klosza i umycie 

· wyczyszczenie odbłysnika 

· sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki

· założenie klosza
 Ad. pkt 7

Wymiana opraw oświetleniowych - na istniejącym słupie z wymianą przewodu i tabliczki.

· demontaż starej oprawy 

· montaż  nowej oprawy 

· wymiana  przewodu w słupie

· wymiana tabliczki bezpiecznikowej

· sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

Ad. pkt 8 

Wymiana oprawy oświetleniowej- bez wymiany przewodu i tabliczki

· demontaż starej  oprawy

· montaż nowej oprawy 

-     sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

Ad. pkt 9.

Wymiana rurowego słupa oświetleniowego – słup wkopywany obejmuje: 

      -    wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami

      -    wymiana słupa ( demontaż, montaż )

      -    wciąganie przewodów 

      -    demontaż  i montaż tabliczki bezpiecznikowej

      -     malowanie słupa, numeracja , zabezpieczenie w części przyziemnej  

· wymiana oprawy

Ad pkt 10 

wymiana słupa na fundamencie 

· wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami

· wymiana fundamentu

      -    wymiana słupa ( demontaż, montaż )

      -    wciąganie przewodów 

      -    demontaż  i montaż tabliczki bezpiecznikowej

      -     malowanie numeru słupa   

      -     wymiana oprawy

Ad. pkt  11

Malowanie słupa  

· czyszczenie i odrdzewienie słupa mechaniczne lub ręczne 

· odtłuszczenie oczyszczonego słupa

· malowanie słupa farbą podkładowa ( miniowanie)

· malowanie 1- krotne słupa ( kolor ustalić ze ZDiK)

· malowanie numeru słupa

· zabezpieczenie słupa w części przyziemnej papą termozgrzewalną  20 cm pod i 60 cm nad ziemią

Ad. pkt  12  

Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej  w warsztacie 

· zdjęcie oprawy, oczyszczenie

· wymiana uszkodzonych elementów

· sprawdzenie oprawy  na warsztacie 

· ponowny montaż oprawy

Ad. pkt 13.

Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej na słupie 

· wymiana uszkodzonych elementów 

· oczyszczenie klosza i korpusu oprawy 

· sprawdzenie oprawy ( ( agregatem)

Ad. pkt  14 

 Naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej 

· oczyszczenie końcówek zerwanych przewodów

· połączenie tulejkami lub wstawienie odpowiedniego odcinka

· sprawdzenie ciągłości żyły 

Ad. pkt 15.

Naprawa uszkodzeń sieci kablowej ( jedna mufa ) obejmuje :

       -   wykop ręczny dla kabli

       -   montaż mufy

       -   nasypanie warstwy piasku

       -   układanie mufy z kablem

       -   zasypanie mufy i wykopu ( zgodnie z przepisami)

       -   ustawienie oznacznika mufy

· przy 2-ch mufach w wykopie współczynnik 1,3 do robocizny

Ad pkt 16

Lokalizacja uszkodzeń w sieci napowietrznej

· odszukanie uszkodzonego odcinka kabla

· sporządzenie szkicu lokalizacyjnego

Ad. pkt  17 
Odszukanie uszkodzonego odcinka kabla 

· ustalenie uszkodzeń w przęśle ( pomiędzy 2-ma słupami)

· sporządzenie szkicu lokalizacyjnego

Ad pkt 18 
Lokalizacja uszkodzeń w sieci kablowej 

· lokalizacja szczegółowa miejsca uszkodzenia

· sporządzenie szkicu sytuacyjnego

Ad. pkt 19
Zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych :

· założenie  objemki lub taśmy,  zamocowanie metalowej osłony  (spis treści poz. nr 21,22 – wg  rysunków), wiercenie otworów, gwintowanie, wkręcenie śrub.

Ad. pkt 20 

Wymiana tabliczki bezpiecznikowej
· demontaż, montaż,
· oczyszczenie styków przewodów.
Ad. pkt 21

Usunięcie zwarcia w słupie 
· demontaż tabliczki bezpiecznikowej,

· czyszczenie i konserwacja tabliczki bezpiecznikowej,

· ponowny montaż tabliczki bezpiecznikowej.
Ad. pkt 22

Wymiana odcinka kabla

· wykop ręczny dla kabla,

· demontaż uszkodzonego odcinka kabla,

· nasypanie warstwy piasku 2 x 10 cm,

· ułożenie kabla,

· ułożenie folii ostrzegawczej,

· zasypanie wykopu,

· pomiar kabla.
UWAGA! Pozycje 1, 2, 3, 4 mogą wystąpić w kosztorysie powykonawczym Wykonawcy tylko wtedy, gdy Zamawiający te pozycje zleci. W przypadku konieczności naprawy konstrukcji szafki lub wymiany aparatury, naprawa ta zlecana będzie dopiero po wykonaniu zleconego przez Zamawiającego przeglądu szafki, w zakresie wynikającym z protokołu przeglądu! 
Przyjmuję do wiadomości zakresy robót wchodzących w skład załącznika nr 1 do formularza cenowego,  oświadczam, że uwzględniono te zakresy robót w cenach jednostkowych w poz. od nr 1 do nr 22  formularza cenowego.

........................................., dn. .....................................







......................................................................







(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
