Załącznik nr 1

do formularza cenowego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA! We wszystkich cenach jednostkowych należy uwzględnić transport materiałów, dojazd sprzętu do miejsca wykonywania prac i powrót oraz utylizację źródeł światła

Wykaz czynności do formularza cenowego.

Ad pkt 1

Przegląd punktu świetlnego obejmuje :

- oględziny słupa, wnęki i wysięgnika pod względem korozji, ewentualnej wymiany słupa lub wysięgnika,

- oględziny stanu tabliczki bezpiecznikowej

- oględziny końcówek kabli w słupie

- oględziny oprawy , klosza , uszczelki

- oględziny oprawy (sodowa, rtęciowa) pod kątem widoczności światła (dot. zasłonięcia oprawy przez gałęzie drzew)

- oględziny stanu opisu i oznaczeń

- sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

Ad pkt 2

Przegląd sieci napowietrznej oświetlenia drogowego obejmuje::

- sprawdzenie stanu opraw (sodowa, rtęciowa) , słupa , wysięgnika

- sprawdzenie ciągłości przewodów

- sprawdzenie jakości izolacji ( przewody izolowane)

- sprawdzenie zamocowania przewodów na słupach

- sprawdzenie zabezpieczeń  słupowych

- sprawdzenie odległości przewodów od gałęzi i gałęzi od oprawy

- sprawdzenie napisów, oznaczeń, numeracji słupów

- sporządzeni pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

Ad pkt  3

Przegląd szafek obejmuje :

- ocena stanu technicznego obudowy ze względu na korozję

- ocena stanu fundamentu i dostępności do szafki

- ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki

- ocena stanu napisów i oznaczeń

- ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli

- sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

# Ad. pkt 4

Przegląd tablicy w stacji obejmuje:

- ocena stanu technicznego tablicy

- ocena kompletności i stanu technicznego aparatury wraz z ewentualnym schematem szafki

- ocena końcówek kablowych i oznaczeń kabli

- sporządzenie pisemnego protokołu (wg załączonego wzoru).

Ad. pkt.5

Wymiana przepalonych źródeł światła obejmuje:

-    wymianę źródła światła,

-    czyszczenie odbłyśnika i klosza wraz z korpusem oprawy

-    ewentualną wymianę uszczelki

# sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

# Ad. pkt 6

#### Czyszczenie  odbłyśników i mycie kloszy obejmuje:

- zdjęcie klosza i umycie

- wyczyszczenie odbłysnika

- sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelki

- założenie klosza

Ad. pkt 7

Wymiana opraw oświetleniowych - na istniejącym słupie z wymianą przewodu i tabliczki.

- demontaż starej oprawy

- montaż  nowej oprawy

- wymiana  przewodu w słupie

- wymiana tabliczki bezpiecznikowej

- sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

# Ad. pkt 8

Wymiana oprawy oświetleniowej- bez wymiany przewodu i tabliczki

- demontaż starej  oprawy

- montaż nowej oprawy

-     sprawdzenie oprawy ( za pomocą agregatu )

Ad. pkt 9.

Wymiana rurowego słupa oświetleniowego – słup wkopywany obejmuje:

-    wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami

-    wymiana słupa ( demontaż, montaż )

-    wciąganie przewodów

-    demontaż  i montaż tabliczki bezpiecznikowej

-     malowanie słupa, numeracja , zabezpieczenie w części przyziemnej

- wymiana oprawy

# Ad pkt 10

wymiana słupa na fundamencie

- wykop i zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami

- wymiana fundamentu

-    wymiana słupa ( demontaż, montaż )

-    wciąganie przewodów

-    demontaż  i montaż tabliczki bezpiecznikowej

-     malowanie numeru słupa

-     wymiana oprawy

# Ad. pkt  11

Malowanie słupa

- czyszczenie i odrdzewienie słupa mechaniczne lub ręczne

- odtłuszczenie oczyszczonego słupa

- malowanie słupa farbą podkładowa ( miniowanie)

- malowanie 1- krotne słupa ( kolor ustalić ze ZDiK)

- malowanie numeru słupa

- zabezpieczenie słupa w części przyziemnej papą termozgrzewalną  20 cm pod i 60 cm nad ziemią

Ad. pkt  12

##### Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej  w warsztacie

- zdjęcie oprawy, oczyszczenie

- wymiana uszkodzonych elementów

- sprawdzenie oprawy  na warsztacie

- ponowny montaż oprawy

Ad. pkt 13.

##### Naprawa i konserwacja oprawy oświetleniowej na słupie

- wymiana uszkodzonych elementów

- oczyszczenie klosza i korpusu oprawy

- sprawdzenie oprawy ( ( agregatem)

## Ad. pkt  14

##### Naprawa uszkodzeń sieci napowietrznej

- oczyszczenie końcówek zerwanych przewodów

- połączenie tulejkami lub wstawienie odpowiedniego odcinka

- sprawdzenie ciągłości żyły

Ad. pkt 15.

Naprawa uszkodzeń sieci kablowej ( jedna mufa ) obejmuje :

-   wykop ręczny dla kabli

-   montaż mufy

-   nasypanie warstwy piasku

-   układanie mufy z kablem

-   zasypanie mufy i wykopu ( zgodnie z przepisami)

-   ustawienie oznacznika mufy

- przy 2-ch mufach w wykopie współczynnik 1,3 do robocizny

# Ad pkt 16

Lokalizacja uszkodzeń w sieci napowietrznej

- odszukanie uszkodzonego odcinka kabla

- sporządzenie szkicu lokalizacyjnego

Ad. pkt  17

#### Odszukanie uszkodzonego odcinka kabla

- ustalenie uszkodzeń w przęśle ( pomiędzy 2-ma słupami)

- sporządzenie szkicu lokalizacyjnego

Ad pkt 18

Lokalizacja uszkodzeń w sieci kablowej

- lokalizacja szczegółowa miejsca uszkodzenia

- sporządzenie szkicu sytuacyjnego

Ad. pkt 19

Zabezpieczenie wnęk słupów rurowych i żelbetowych :

- założenie  objemki lub taśmy,  zamocowanie metalowej osłony  (spis treści poz. nr 21,22 – wg  rysunków), wiercenie otworów, gwintowanie, wkręcenie śrub.

Ad. pkt 20

Wymiana tabliczki bezpiecznikowej

- demontaż, montaż,

- oczyszczenie styków przewodów.

Ad. pkt 21

Usunięcie zwarcia w słupie

- demontaż tabliczki bezpiecznikowej,

- czyszczenie i konserwacja tabliczki bezpiecznikowej,

- ponowny montaż tabliczki bezpiecznikowej.

Ad. pkt 22

Wymiana odcinka kabla

- wykop ręczny dla kabla,

- demontaż uszkodzonego odcinka kabla,

- nasypanie warstwy piasku 2 x 10 cm,

- ułożenie kabla,

- ułożenie folii ostrzegawczej,

- zasypanie wykopu,

- pomiar kabla.

UWAGA! Pozycje 1, 2, 3, 4 mogą wystąpić w kosztorysie powykonawczym Wykonawcy tylko wtedy, gdy Zamawiający te pozycje zleci. W przypadku konieczności naprawy konstrukcji szafki lub wymiany aparatury, naprawa ta zlecana będzie dopiero po wykonaniu zleconego przez Zamawiającego przeglądu szafki, w zakresie wynikającym z protokołu przeglądu!

## Przyjmuję do wiadomości zakresy robót wchodzących w skład załącznika nr 1 do formularza cenowego,  oświadczam, że uwzględniono te zakresy robót w cenach jednostkowych w poz. od nr 1 do nr 22  formularza cenowego.

........................................., dn. .....................................

......................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)