
[image: image1.png]ZDiK =,

w Watbhrz ycﬁ u




 


58-302 WAŁBRZYCH
ul. Armii Krajowej 35

tel. 74 641-44-00
fax. 74 641-44-04
Wałbrzych, 01.07.2011 r.
RZP/65/PN/13/2011/DI/3
dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicznym Barbusse`a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa – droga gminna nr 116715D 
w Wałbrzychu
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca 2011 r. Zamawiający stwierdza, co następuje: 

pytanie Wykonawcy 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długości kabla YKY 4x16 pomiędzy przedmiarem robót
a dokumentacją techniczną oraz zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przedmiarze robót łączna długość kabla YKY 4x16mm2 to 2120 mb (poz. 7 – 1220 mb układania w rowie kablowym, poz. 10 przedmiaru – 900 mb układania kabla YKY 4x16
w rurach ochronnych. Natomiast suma długości kabla YKY 4x16 ze Schematu Sieci Oświetleniowej (rysunek nr E2) to 1191 mb. Zakres robót podany w SIWZ to wykonanie linii kablowej 1120 m. W związku z tym prosimy o skorygowanie Przedmiaru Robót, bądź też zakresu robót podanego w dokumentacji technicznej i SIWZ. 
odpowiedź Zamawiającego 

Długość kabla YKY 4x16 - do wyceny należy przyjąć ilość jednostek wymienioną w pkt. 7 „formularza przedmiaru robót” - patrz rozdział nr 12 SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny, cena oferty”. Cytowane ilości robót podane w przedmiarach robót są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie dokumentacji projektowej i zostały podane dla potrzeb jednolitej wyceny robót przez wszystkich Wykonawców.

 Poz. 10 „formularza przedmiaru robót” należy wycenić jako koszt robocizny umieszczenia kabla w rurze ochronnej.
pytanie Wykonawcy 

Przedmiar Robót w pozycji nr 9 mówi o układaniu rur ochronnych typu DVK na długości 900m, natomiast opis Projektu Budowlanego pkt. 3 „projektowana sieć oświetlenia” mówi o układaniu rur ochronnych typu SRS. Prosimy o podanie jaki typ rur ma być przyjęty do wyceny w poz. nr 9 Przedmiaru Robót?
odpowiedź Zamawiającego 

poz.9 „formularza przedmiaru robót” 
Do wyceny należy przyjąć rury ochronne spełniające parametry wymienione w opisie tej pozycji, np. rury ochronne typu DVK.
Rury ochronne typu SRS należy zastosować jedynie dla przyłącza szafki oświetleniowej
z uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc kolizyjnych – Projekt Budowlany, II. Opis techniczny pkt.2.
pytanie Wykonawcy 

W załączonej dokumentacji przetargowej brakuje części formalno – prawnej (uzgodnienia, opinie, decyzje). Zamieszczono jedynie opis techniczny z „Projektu Budowlanego”, brak też STWiOR, który ma być jednym z elementów jako podstawa do wyceny, a powołują się na STWiOR zapisy w SIWZ oraz opisie Projektu Budowlanego. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień oraz STWiOR, ponieważ są niezbędne do przygotowania rzetelnej wyceny prac. 
odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający uzupełnił dokumentację poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej: bip.zdik.walbrzych.pl.
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI


W WAŁBRZYCHU








Strona 2 z 2

_1012297866.bin

